## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
给水
管道
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:消防水池 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑复合钢管 DN300 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 8.63
2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:消防水池 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑复合钢管 DN200 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 15.03
3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:消防水箱间 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑复合钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.含18目钢丝网片、防蚊虫网罩 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 2.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:消防水池 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 6.45
5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:消防水箱 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 12.71
6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:消防水池 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 30.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 21.6
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 22.8
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN80 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 99.49
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN65 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 54.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 43.59
12 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN32 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 9.87
13 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN25 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 2.14
14 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN25 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 15.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PVC-U DN20 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 3.8
16 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN100 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 54.39
17 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN80 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 108.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN65 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 88.79
19 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 7.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 16.99
20 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.埋深：1.1m 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 9.94
21 | 040103001010 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 9.94
22 | 031201001009 | 管道刷油 | 1.名称：明装管道刷油 2.型号：调和漆两道 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m2 | 14.04
23 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | kg | 76.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架除锈刷油 2.油漆品种:防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数:防锈漆两道，灰色调和漆两道 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | kg | 76.61
25 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：管道保温 2.保温材料:橡塑管壳、铝箔防潮 3.保温厚度:B1级80mm 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 9.98
阀门及附件
1 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格型号：DN300 Z41T-1.6Q 3.连接形式：法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 3
2 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格型号：DN100 Z41T-1.6Q 3.连接形式：法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格型号：DN80 Z41T-1.6Q 3.连接形式：法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 30
4 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格型号：DN65 Z41T-1.6Q 3.连接形式：法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 29
5 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格型号：DN50 Z41T-1.6Q 3.连接形式：法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 14
6 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：减压阀 2.规格型号：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：减压阀 2.规格型号：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜芯球墨铸铁截止阀 2.规格、压力等级:DN25 J11T-1.6Q 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 5
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 6
10 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
11 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
13 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 3
14 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 1
16 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 4
18 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 4
19 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 18
20 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 支 | 3
21 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
23 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:耦合液位计 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 2
24 | 030817006001 | 水位计安装 | 1.名称:水位计 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 1
25 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 1
26 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 1
27 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:防止旋流器 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:φ130 3.连接形式:法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
29 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:液压水位控制阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
30 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:双层不锈钢保温水箱 2.规格、型号:LXBXH=3000*3500*1500mm 有效容积为11立方米 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
31 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热水循环泵 2.规格、型号:Q=12m3/h,H=15m,N=1.47kw 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 2
32 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:热泵热水循环泵 2.规格、型号:Q=13m3/h,H=20m,N=2.11kw 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030113002001 | 热力机组 | 1.名称:空气源热泵机组 2.规格、型号:制热量77kw,Q=2m3/h,H=10m,N=17.4kw 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 6
34 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:AOT水体杀菌设备 2.规格、型号:Q=10m3/h,N=0.9kw 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
35 | 030217005001 | 加热器 | 1.名称:电加热器 2.规格、型号:制热量350kw,N=80w 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
36 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:波纹补偿器 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
37 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：波纹补偿器 2.规格型号：DN300 3.连接形式：法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
38 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：波纹补偿器 2.规格型号：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
39 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：波纹补偿器 2.规格型号：DN200 3.连接形式：法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
套管
1 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
2 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
4 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN25 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
5 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 3
6 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿楼板） 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 6
8 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿楼板） 2.规格:DN80 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
9 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿墙） 2.规格:DN80 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
10 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿墙） 2.规格:DN65 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿墙） 2.规格:DN50 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 3
12 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿墙） 2.规格:DN32 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
13 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管(穿墙） 2.规格:DN20 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
分部小计
排水
1 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯管HDPE De50 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 18.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯管HDPE De75 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 19.55
3 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯管HDPE De110 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 72.45
4 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯管HDPE De160 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 2
5 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯管HDPE De200 4.连接形式:热熔连接 5.含成品管卡 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 24.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.埋深：1.2m 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 14.34
7 | 040103001011 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 14.34
8 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
9 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN50 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
10 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 7
11 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:网框式地漏 2.型号、规格:DN150 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
12 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:预留孔洞及堵洞 2.规格:DN50 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 18
14 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:预留孔洞及堵洞 2.规格:DN100 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 8
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:台式 4.附件名称、数量:（含五金、水龙头等） 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 6
16 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器（延时自闭式） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲式 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 6
17 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器（延时自闭式） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂式 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 4
18 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含五金件、水龙头成套安装 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 40
20 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 9
21 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
分部小计
雨水
1 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外线HDPE De110 4.连接形式:插入式连接 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 86.94
2 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外线HDPE De110 4.连接形式:插入式连接 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外线HDPE De160 4.连接形式:插入式连接 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 199.71
4 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外线HDPE De160 4.连接形式:插入式连接 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 230.26
5 | 040504009001 | 雨水斗 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100 3.未尽事宜，详见图纸设计及规范 |  | 座 | 15
6 | 040504009002 | 雨水斗 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN150 3.未尽事宜，详见图纸设计及规范 |  | 座 | 40
分部小计
压力废水
1 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:集水坑 2.介质:压力排水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:卡箍连接 5.未尽事宜，详见图纸设计及规范 |  | m | 65.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:集水坑 2.介质:压力排水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.未尽事宜，详见图纸设计及规范 |  | m | 34.53
3 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.埋深：1.2m 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 9.84
4 | 040103001012 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 9.84
5 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：集水坑潜水排污泵 2.规格：Q=25m3/h H=15m N=2.2KW 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 10
6 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称：集水坑潜水排污泵 2.规格：Q=40m3/h H=15m N=4KW 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 2
7 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽式法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽式法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 12
9 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、型号:DN80 3.连接方式：沟槽式法兰连接 4.备注:包含配套法兰的安装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范图集 |  | 个 | 12
10 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.含预留孔洞及堵洞 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 6
11 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | kg | 41.57
12 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架除锈刷油 2.油漆品种:防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数:防锈漆两道，灰色调和漆两道 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | kg | 41.57
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.安装工程室内脚手架 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水-1#车间 |  | 标段：1#车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 给排水-1#车间 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03012439 |  | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*65~80 | 套
2 | 03072609 |  | 双管成品淋浴器(含固定件) |  | 套
3 | 15130196 |  | 橡塑管壳 | 80mm | m3
4 | 17250257@16 |  | PPR热水管 | De75 | m
5 | 17250257@17 |  | PPR热水管 | De90 | m
6 | 17250257@19 |  | PPR热水管 | De110 | m
7 | 17250257@7 |  | PVC-U给水管 | De90 | m
8 | 17250299@12 |  | 高密度聚乙烯管HDPE | De110 | m
9 | 17250299@14 |  | 高密度聚乙烯管HDPE | De200 | m
10 | 17250355@1 |  | 防紫外线HDPE | De110 | m
11 | 17250357@2 |  | 防紫外线HDPE | De160 | m
12 | 19000201@16 |  | 止回阀 | DN80 | 个
13 | 19000201@3 |  | 铜芯球墨铸铁闸阀 | DN80 Z41T-1.6Q | 个
14 | 19000201@4 |  | 铜芯球墨铸铁闸阀 | DN300 Z41T-1.6Q | 个
15 | 21090101@6 |  | 洗脸盆 | （含五金、水龙头等成套安装） | 个
16 | 21170101@1 |  | 挂式小便器 | 含五金件成套安装 | 个
17 | 33110133@1 |  | 双层不锈钢保温水箱 | LXBXH=3000*3500*1500mm | 个
18 | 补充主材004@1 |  | 空气源热泵机组 | 制热量77kw,Q=2m3/h,H=10m,N=17.4kw | 组
19 | 补充主材007@1 |  | 集水坑潜水排污泵 | Q=25m3/h H=15m N=2.2KW | 台
20 | 补充主材007@2 |  | 集水坑潜水排污泵 | Q=40m3/h H=15m N=4KW | 台