## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
钢柱
1 | 010507007009 | 其他构件 | 1.柱脚二次浇灌微膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.其他说明：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.44
2 | 010507007010 | 其他构件 | 1.钢柱素混凝土包封 2.尺寸：钢柱保护层厚度50mm 3.混凝土强度等级：C20 4.其他说明：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 7.12
3 | 010603001008 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢柱制作、安装及探伤等常规检测 4.运距自行考虑 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 103.657
4 | 010603001009 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:门窗柱C型钢、双C型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢柱制作、安装及探伤等常规检测 4.运距自行考虑 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 6.606
分部小计
钢梁
1 | 010604001004 | 钢梁 | 1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢柱制作、安装及探伤等常规检测 4.运距自行考虑 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 210.531
分部小计
钢支撑、钢拉条
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:系杆、支撑、拉条 3.运距自行考虑 4.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 22.479
分部小计
钢檩条
1 | 010606002005 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B镀锌 2.构件类型:檩条、墙梁、门框 3.运距自行考虑 4.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 75.029
分部小计
钢支架
1 | 010606012004 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:Q355B镀锌 2.构件类型:檐沟支架 3.运距自行考虑 4.其他说明：详见图纸及相关规范 |  | t | 10.821
分部小计
钢梯
1 | 010606008004 | 钢梯 | 1.钢爬梯 07S906 1-56 2.钢梯及预埋件除锈后涂无毒环氧漆一道底漆两道面漆 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.212
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010606008005 | 钢梯 | 1.检修钢梯 15J401 A6 2.钢梯涂装要求: 钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道 3.业主自理指参数、样式等由甲方根据现场情况确定，施工单位综合考虑 4.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 9.267
分部小计
墙面
1 | 010605002013 | 钢结构外墙 | 1.部位：外墙2 钢结构外墙-钢结构1200mm以上维护墙 2.图集：参照图集17J925-1，1-22页 3.0 .60mm厚外层压型钢板(竖板) 4.防水透气膜型(50g/㎡） 5.100 mm厚玻璃丝棉(超细璃棉毡,A级不燃材料） 6.0.4 厚聚乙烯膜 7.0.5mm厚内层压型钢板（坚板） 8.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 737.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010605002014 | 钢结构外墙 | 1.外墙3：钢结构外墙-1200mm以上围护墙 2.外墙板:100 厚纯平彩钢板复合板（复合板构造组成外板采用0.7mm 纯平彩钢板，钢板镀铝锌含量不小于150g/㎡，PV 耐侯DF涂层，内衬岩棉板密度100KG/m³、内板采用0.6mm彩钢板镀铝锌含量不小开50g/㎡，PE耐候涂层） 3.檩条 4.内墙板:0.5 厚内层钢板,聚酯(PE)涂层 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 127.5
3 | 011207001007 | 防火墙 | 1.防火墙 2.轻钢龙骨石膏板防火墙 3.墙面板：耐火纸面石膏板，填充物：80mm厚的120kg/m³岩棉，墙厚200mm 4.参照图集07CJ03-1第16页，LQ81耐火极限≥4小时 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 746.28
4 | 011207001008 | 轻钢龙骨 | 1.墙体间隔300mm设置100宽，1.0mm厚轻钢龙骨 2.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 289.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 011207001009 | 檐沟外立面 | 1.檐沟外立面装饰板 2.参照图集复合板墙15J207-1-7/1，彩钢板墙12J207-1-6/1 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 226.1
6 | 011207001010 | 檐沟防水 | 1.檐沟外露防水 2.参照图集复合板墙15J207-1-7/1，彩钢板墙12J207-1-6/1 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 230.86
分部小计
屋面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010901002005 | 型材屋面 | 1.屋面1-钢结构屋面 2.参照图集15J207-1,19页,屋W2a 3.1.8 厚热塑性聚烯烃（TPO)防水卷材P型(织物内增强型(外部颜色甲方自定)采用电磁岸接与垫片固定（搭接处热风焊接） 4.表面与卷材同质涂层的焊接垫片(焊接垫片的直径≥75mm)用螺钉(D4)固定与压型钢板上 5.100厚岩棉板(A级不燃材料密度180KG/m³),用垫片(焊接垫片及螺钉(D5)或套管及螺钉(D6)固定于压型钢板上） 6.隔汽层 7.0.8 厚镀铝锌镁压型钢板(镀铝镁锌含量不小于150g 每平方,钢本色) 8.檩条 9.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 7930.19
分部小计
楼层板
1 | 010605001001 | 楼承板 | 1.楼层板厚155mm(包括楼承板厚度） 2.楼面铺1.0mm厚DECK板，板型为YXB75-230-690（仅做模板用），再浇筑混凝土楼板 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 1175.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010606008006 | 烘干间 | 1.烘干间20厚钢板 2.业主自理指参数、样式等由甲方确定，施工单位综合考虑 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 84.529
分部小计
预埋件
1 | 040901010008 | 高强螺栓 | 1.M20高强螺栓 2.其他说明：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 2340
2 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.522
3 | 040901010009 | 预埋件栓钉 | 1.钢结构预埋栓钉 2.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | 套 | 6556
分部小计
其他
1 | 010606013008 | 零星钢构件 | 1.构件名称:檩托、隅撑、楼面反沿、电动葫芦轨道连接处等零星构件 2.钢材品种、规格:Q235B 3.运距自行考虑 4.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 61.635
2 | 010606013009 | 胶冷地沟 | 1.构件名称:胶冷地沟中吊钩构件 2.钢材品种、规格:Q235B，Ф25 3.运距自行考虑 4.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.478
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010606011006 | 檐沟 | 1.外挑檐沟连接板 2.安装高度：9m 3.参照图集复合板墙15J207-1-7/1，彩钢板墙12J207-1-6/1 4.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 5.116
4 | 010605002015 | 钢板墙板 | 1.檐沟封边包角 2.参照图集复合板墙15J207-1-7/1，彩钢板墙12J207-1-6/1 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 95.2
5 | 010607003005 | 雨棚 | 1.雨棚 2.参照图集17J925-1第3-32页 3.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 17.2
6 | 010605002016 | 钢板墙板 | 1.雨棚封边包角 2.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 11.05
7 | 010605002017 | 钢板墙板 | 1.门窗洞口封边包角 2.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 115.39
8 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.楼承板封边包角 2.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 100.32
9 | 010605002018 | 钢板墙板 | 1.高低跨泛水做法 2.参照图集17J925-1 ，2-24 ，14 2.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 60.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 01B003 | 排烟天窗 | 1.天窗 2.洞口尺寸2000*3000 3.三角型电动采光排烟天窗，重量220Kg 4.参照图集23CJ87-1第10-12页 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | 套 | 40
分部小计
油漆
1 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢结构构件 2.油漆品种、刷漆遍数:采用喷砂或抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5标准（GB8923-2011） 3.除锈后采用水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍 4.调和漆3遍罩面 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | t | 496.446
2 | 011407005007 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑 2.防火等级要求:耐火极限为一级，不小于1.5小时 3.涂料品种:非膨胀性防火涂料 4.涂料厚度：45mm 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 2157.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011407005008 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:屋面梁、水平支撑、水平系杆 2.防火等级要求:耐火等级为一级，耐火极限不小于1.5小时 3.涂料品种：膨胀性防火涂料 4.涂料厚度：5.0mm 5.其他说明:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 4812.36
分部小计
措施项目
1 | 011702025008 | 其他现浇构件 | 1.柱脚二次浇灌混凝土：模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 2.材料:依据施工组织设计自行考虑 3.其他说明:详见图纸及相关规范 |  | m2 | 1.2
2 | 011702025009 | 其他现浇构件 | 1.柱脚包封：模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 2.材料:依据施工组织设计自行考虑 3.其他说明:详见图纸及相关规范 |  | m2 | 37.36
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 1 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 011707008001 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：钢结构-1#车间 |  | 标段：1#车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：钢结构-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 钢结构-1#车间 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01000106 |  | 型钢 | 综合 | t
2 | 01210111@1 |  | 角钢 | 综合 | t
3 | 01290105@2 |  | 热轧薄钢板镀锌 | Q355B镀锌 | t
4 | 01290105@4 |  | 热轧薄钢板 | Q355B镀锌 | t
5 | 01290283@3 |  | 中厚钢板 | 综合 | t
6 | 01290451@1 |  | 压型钢楼板 | δ0.9 | m2
7 | 01291506@1 |  | 钢板 | 综合 | t
8 | 01291716@2 |  | 压型彩钢板-镀铝锌镁彩色压型钢板 | 0.8 | m2
9 | 03130921@3 |  | 低合金钢焊条 | E5015系列 | kg
10 | 03131113@1 |  | 焊丝 | φ3.2 | kg
11 | 13010205 |  | 环氧富锌底漆 |  | kg
12 | 13050121 |  | 薄型防火涂料 |  | kg
13 | 13050137 |  | 厚型防火涂料 |  | kg
14 | 13330105@5 |  | 聚烯烃防水卷材P型 | 1.8厚TPO卷材 | m2
15 | 13350179@1 |  | 密封膏 |  | kg
16 | 14410225 |  | 聚丁胶粘合剂 |  | kg
17 | 15030127@3 |  | 岩棉板 | δ100厚180kg/m³ | m3
18 | 17010156@1 |  | 焊接钢管 | 综合 | t
19 | BCCLF2 |  | 排烟天窗 |  | m2
20 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3